## Input register
Komunikační protokol Ventbox od verze 2.15
Adresa | Hodnota | Popis
0 | REAL - Te1 | Teplota vstup z venku
2 | REAL - Te2 | Teplota výstup ven
4 | REAL - Ti1 | Teplota vstup z interieru
6 | REAL - Ti2 | Teplota výstup do interieru
8 | REAL – filtr | Procentuální doba použití filtru
10 | REAL - účinnost | Procentuální účinnost rekuperace teploty
12 | REAL – akt_M1 | Aktuální výkon motoru M1
14 | REAL - akt_M2 | Aktuální výkon motoru M2
16 | REAL – Předehřev | Aktuální výkon předehřevu
18 | REAL – dohřev | Aktuální výkon dohřevu - rezervováno
20 | REAL – příkon | Aktuální příkon rekuperace
22 | REAL – akt_vykon | Aktuální výkon rekuperace
24 | REAL - RH1 | Aktuální hodnota RH1
26 | REAL – RH2 | Aktuální hodnota RH2
28 | REAL – RH3 | Aktuální hodnota RH3
30 | REAL – RH4 | Aktuální hodnota RH4
32 | REAL – RH5 | Aktuální hodnota RH5
34 | REAL – RH6 | Aktuální hodnota RH6
36 | REAL - CO2_1 | Aktuální hodnota CO2 - 1
38 | REAL - CO2_2 | Aktuální hodnota CO2 - 2
40 | REAL - CO2_3 | Aktuální hodnota CO2 - 3
42 | REAL - CO2_4 | Aktuální hodnota CO2 - 4
44 | REAL - CO2_5 | Aktuální hodnota CO2 - 5
46 | REAL - CO2_6 | Aktuální hodnota CO2 - 6
48 | REAL - SQA_1 | Aktuální hodnota SQA - 1
50 | REAL - SQA_2 | Aktuální hodnota SQA - 2
52 | REAL - SQA_3 | Aktuální hodnota SQA - 3
54 | REAL - SQA_4 | Aktuální hodnota SQA - 4
56 | REAL - SQA_5 | Aktuální hodnota SQA - 5
58 | REAL - SQA_6 | Aktuální hodnota SQA – 6

## Holding register
Adresa |  | Hodnota |  | Rozmezí hodnot | Popis
0 | X | REAL | RH | 0 - 10 | Výsledná hodnota RH od nadř. Systému (10 = 100%)
2 | X | REAL | CO2 | 0 - 10 | Výsledná hodnota CO2 od nadř. Systému ( 2 = 400 ppm, 10=2000ppm)
4 | X | REAL | SQA | 0 - 10 | Výsledná hodnota SQA od nadř. Systému (10 = 100%)
6 | X | REAL | Vykon | 0 - 100 | Výsledná hodnota Výkonu rekuperace od nadř. systému
8 | * | REAL | Master | 0/1 | Master 0/1 (1 - jednotka je řízena nadřízeným systémem
10 |  | REAL | ON/OFF | 0/1 | Hlavní vypinač
12 |  | REAL | Leto Od | 3 - 6 | Nastavení letního režimu od měsíce včetně
14 |  | REAL | Leto Do | 7 - 10 | Nastavení letního režimu do měsíce včetně
16 |  | REAL | PretlakMin | 40 - 70 | Minimální výkon přetlaku v %
18 |  | REAL | PretlakM1 | 0 - 40 | Navýšení výkonu M1 v % - Pozor součet min výkonu a navýšení výkonu M1 nesmí přesahnout 100
20 | X | REAL | Pretlak | 0/1 | Sepnutí přetlaku
22 |  | REAL | Byp_Te1 | 10 - 20 | Nastavení Bypassu Te1
24 |  | REAL | Byp_Ti1 | 18 - 30 | Nastavení Bypassu Ti1
26 |  | REAL | Byp_vykon | 20 - 100 | Nastavení Bypassu výkonu
28 |  | REAL | Byp_Hodin | 1 - 24 | Nastavení Bypassu počtu hodin
30 |  | REAL | Bypass | 0/1 | Sepnutí bypassu
32 |  | REAL | Byp_hystereze | 0,5 - 10 | Hystereze teploty při spínaní bypassu
| X | Jednotka akceptuje na těchto registrech hodnoty od nadřazeného systému, bez nutnosti řízení nadř. Systémem --- hodnoty musí být obnovovány do každých 15s
| * | Jednotka řízena nadřízeným systémem a možno využít všechny registry v rámci rozsahů. Register musí být obnovován každých 15s jinak jednotka přejde do autonomního režimu.